附件

2023年佛山市压力容器安装质量监督抽查检验结果汇总表

| 序号 | 设备名称 | 属地（区） | 安装单位 | 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液体二氧化碳储罐 | 高明区 | 佛山赛安达低温设备工程技术有限公司 |  |
| 2 | 低温液体储罐 | 高明区 | 佛山赛安达低温设备工程技术有限公司 |  |
| 3 | ZJU-PN50DN1200高压储氢罐 | 南海区 | 江苏天目建设集团有限公司 |  |
| 4 | ZJU-PN50DN1200高压储氢罐 | 南海区 | 江苏天目建设集团有限公司 |  |
| 5 | ZJU-PN50DN1200高压储氢罐 | 南海区 | 江苏天目建设集团有限公司 |  |
| 6 | 低温液体贮罐VTQ32/16 | 南海区 | 安徽普力德特种设备有限公司 |  |
| 7 | CFL-30/2.2型低温液体贮罐 | 南海区 | 佛山市瑞盟特深冷技术有限公司 |  |
| 8 | 热等静压设备 | 南海区 | 广州德标智能化工程有限公司 |  |
| 9 | 真空高压气氛烧结炉 | 南海区 | 辽宁圣莱特石化设备有限公司 | 1.容器制造出厂已超三年，应进行定期检验并合格后，再办理使用登记，方可投入使用，2.容器地脚螺栓未固定3.压力表未校验，4未进行快开门联锁试验。 |
| 10 | 真空高压气氛烧结炉 | 南海区 | 辽宁圣莱特石化设备有限公司 | 1.容器制造出厂已超三年，应进行定期检验并合格后，再办理使用登记，方可投入使用，2.压力表未校验，3未进行快开门联锁试验。 |
| 11 | 硫化罐 | 南海区 | 广东众力智能装备有限公司 | 1.硫化罐地脚螺栓安装不符合要求，2.压力表未校验；3.未见操作人员证件。 |
| 12 | 液体二氧化碳储罐 | 三水区 | 青岛瑞通管道安装有限公司 |  |
| 13 | 蒸压釜 | 三水区 | 河南宏道建设集团有限公司 | 1.无施工方案，施工资料及安装质量证明书，2.前后支座未安装地脚螺栓。 |
| 14 | 低温液体贮槽 | 三水区 | 佛山德力梅塞尔气体有限公司 |  |
| 15 | 液体二氧化碳储罐 | 三水区 | 上海恒工机电工程有限公司 |  |
| 16 | 拔制汇管H301 | 三水区 | 中石化江汉油建工程有限公司 |  |
| 17 | 拔制汇管H302 | 三水区 | 中石化江汉油建工程有限公司 |  |
| 18 | 拔制汇管H401 | 三水区 | 中石化江汉油建工程有限公司 |  |
| 19 | 低温液化气体贮罐 | 禅城区 | 液化空气（东莞）工业气体有限公司 |  |
| 20 | 卧式圆形压力蒸汽灭菌器 | 禅城区 | 上海三申医疗器械有限公司 |  |
| 21 | 贮液器 | 禅城区 | 冰轮环境技术股份有限公司 |  |
| 22 | 贮液器 | 禅城区 | 冰轮环境技术股份有限公司 |  |
| 23 | 贮液器 | 禅城区 | 冰轮环境技术股份有限公司 |  |
| 24 | 贮液器 | 禅城区 | 冰轮环境技术股份有限公司 |  |
| 25 | 油分离器 | 禅城区 | 冰轮环境技术股份有限公司 |  |
| 26 | 油分离器 | 禅城区 | 冰轮环境技术股份有限公司 |  |
| 27 | 油分离器 | 禅城区 | 冰轮环境技术股份有限公司 |  |
| 28 | 油分离器 | 禅城区 | 冰轮环境技术股份有限公司 |  |